화기위험작업

절차서

문서번호	KNSH-07
제정일자	2023. 2. 27.

개정관리

REV.0  23. 2. 27.   최초제정

제 1 조 ( 목 적 )

이 절차서는 사업장에서 용접·용단 작업을 포함한 화재위험작업의 위험요인을 제거하고 작업 전 안전을 확보하기 위하여 작업현장 안전조치 확인 및 작업수행에 필요한 사항을 제시하는 것을 목적으로 한다.

제 2 조 ( 적용 범위 )

이 지침은 강남건영(주) 전 사업장에 적용한다.

제 3 조 ( 법적근거 )

산업안전보건법(이하 “법“이라 한다) 제49조의 2(공정안전보고서의 제출등), 동법 시행령 제33조의 6(공정안전보고서의 내용) 및 동법 시행규칙 제130조의 2 (공정안전보고서의 세부내용등) 규정에 의해 사업주가 작성하여야 할 공정안전보고서 내용 중 안전작업허가 지침의 작성 및 사업장의 안전작업 수행에 필요한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 4 조 ( 화재위험작업 허가서 작성방법 )

1. 화재위험작업의 확인 및 서면게시 절차

		화재위험작업 계획 수립		화재위험작업 전 작업의 내용, 작업 방법 등 사전 검토 및 위험성평가를 실시하고 표를 작성한다. [업무담당 : 사업주, 관리감독자]
		화재위험작업 준비		화재위험작업 전 작업에 필요한 적정한 기계 ·기구, 화재 예방을 위한 소화기구, 불꽃비산방지 ·용접포 등을 준비한다. [업무 담당 : 관리감독자, 작업자]
		작업현장 사전점검 및 안전조치		화재위험작업 전 작업장소 상태 및 상황을 파악 하고 아래의 사항에 대하여 점검하고 조치한다. ①가연물 제거 ②환기 조치 ③소화기 비치 ④피난 교육 ⑤특별안전교육 [업무담당 : 관리감독자]
		화재위험작업 허가서 작성		사전점검시 확인한 내용을 화재위험작업 허가서에 기재하고 허가서에 서명 후 사업주에게 화재위험작업의 안전조치가 완료되었음을 보고하고 확인받는다. [업무담당 : 관리감독자]
		화재위험작업 허가서 사업주 확인·서명		화재위험작업을 하는 작업장소에 대해 안전이 확보된 것을 사업주는 확인 후 작업허가서에 서명을 한다. [업무담당 : 사업주]
부적정
		화재위험작업 허가서 작업 현장 게시		사업주는 안전조치가 확인된 작업허가서를 누구나 볼 수 있도록 작업 현장에 게시한다. [업무담당 : 관리감독자]
		화재위험작업 실시		화재위험작업 실시 중 안전 조치사항 및 작업절차를 준수하며, 작업이 종료되면 현장의 잔존한 불꽃 또는 불티가 없는지 확인하고 작업장소를 깨끗이 정리한다. [업무담당 : 작업자] *작업의 위험정도, 규모 및 복잡성에 따라 작업 업체 및 관리감독자는 작업 중에 입회하여 제반 안전요구사항에 대한 조치를 확인한다.
		화재위험작업 종료
		작업내부 작업자 여부 확인		[업무담당 : 관리감독자]

2. 작업허가서 작성 방법

1) 작업허가서는 관리감독자가 화재위험작업 현장감독자 또는 작업담당자와 같이        현장을 확인하고, 안전 작업에 필요한 조치 사항이 무엇인지 확인해야 한다.

2) 화재위험작업 안전과 관련하여 인근의 다른 공정지역 또는 건설현장 책임자에게       화재위험작업을 알릴 필요가 있는 경우 관련 협력업체 또는 공사부서 책임자의        협조를 받아야 한다.

3) 작업허가서를 작성하는 관리감독자는 작업허가서 중 작업허가시간, 수행작업개요,       작업상 취해야 할 안전조치사항 및 작업자에 대한 안전요구사항 등을 기재해야        한다.

4) 작업이 근무교대시간 이후까지 연장될 경우에는 관리감독자 또는 업무를 위임받은       자가 작업현장을 재확인한 후 허가서에 명시된 사항과 일치하는지를 파악하고         안전하다고 판단되면 화재위험작업 연장을 허가 한다.

5) 작업허가서 사본 1부 또는 인쇄본 1부를 해당 작업 현장에 반드시 게시해야 한다.

3. 작업허가서의 보존

1) 작업허가서의 보존기간은 법으로 규정하지 않으나 회사 규정을 통해 보존기간을       규정할 수 있다.

2) 화재위험작업장에 게시하였던 허가서를 회수하여 보존한다. 다만, 현장에서 측정한       가스농도 등 모든 작성내용을 입력한 전자문서의 경우에는 전자문서로 보존할 수       있다.

4. 작업허가서 효력

1) 작업허가서의 효력은 일일 정상근무시간을 초과할 수 없다. 다만, 작업자 및          허가서 발급자의 변경없이 허가 당일 내에서 작업이 연장될 경우에는 가능하다.

2) 작업이 허가 익일까지 지속되거나 작업내용 변경, 안전 요구 사항 변경 및 기타       조건의 변동이 있을 때에는 재발급을 한다.

3) 식사 등으로 인하여 작업이 일시 중단되었다가 다시 작업을 재개하고자 할 때에는       입회자 또는 현장 책임자로부터 안전상태를 다시 확인 받은 후 작업한다.

5. 화재위험작업시 허가 세부사항

1) 화재위험작업 허가 전 점검사항

화재위험작업이 실시되는 구역의 허가서 발급자와 현장감독자 또는 작업담당자는       허가서에 서명하기 전에 작업계획서 등 신청서류, 기술자료 및 도면과 현장 확인을       통하여 아래 사항을 확인 · 점검을 하고, 협력업체 및 공사부서 책임자는 확인 ·         점검한 내용의 적정성을 검토한 후 서명해야 한다.

① 위험장소에서 작업하는 대신 안전한 장소에서의 작업이 가능한지 여부              (가연성 물질을 제거할 수 있는지 여부)

② 인화성물질 또는 독성물질 발생 가능성, 처리 방법 및 세정방법의 적정성

③ 잠겨진 밸브나 막힌 배관 사이에서 액체의 열팽창 가능성

④ 설비 또는 기기의 내부구조 (내부포켓 또는 드레인 등)상 유해·위험물질이             잔류할 가능성

⑤ 인화성 가스 등 유해가스 농도측정 및 강제 환기 필요성

⑥ 초기 진압용 소화설비 및 화재감시자의 배치계획

⑦ 출입 제한구역 계획

⑧ 작업장소와 그 주변에 단열재를 포함하는 건설 현장 자재 및 폐기물의              설치 · 적치 여부

⑨ 작업 중 현장 입회자를 두어야 할지의 여부를 기재해야 한다.

2) 화재위험작업 전 실행사항

① 작업준비 및 작업절차 수립

② 작업장 내 위험물의 사용·보관 현황 파악

③ 화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구 비치

④ 용접불꽃 비산방지포, 용접 방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치

⑤ 인화성 액체의 증기 및 인화성 가스가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치

⑥ 화재위험작업 전 작업자에 대한 공정위험, 피난방법 및 안전교육의 실시

3) 화재위험작업 허가서 발급

폭발위험장소, 용접·용단작업을 하는 건설현장 및 화재발생 가능성이 높은           위험지역으로 구분되는 장소에서 화재위험작업을 하고자 할 때에는 반드시          화재위험작업허가서를 발급 받아야 한다.

4) 화재위험작업 시 사전 안전조치사항

① 작업구역의 설정

- 화재위험작업을 수행할 때 발생하는 화염 또는 스파크 등이 인근 공정설비             또는 건설현장에 영향이 있다고 판단되는 범위의 지역은 작업구역으로                표시하고 통행 및 출입을 제한한다.

② 가스 농도 (인화성 및 독성 등 유해·위험물질) 측정 및 잔류물질 확인

측정대상가스	작업 대상기기 및 작업구역 내에서 인화성 물질 및 독성 등 유해·위험물질의 가스 농도를 측정하고, 분진 등 가연성물질의 잔류여부를 확인한다.
측정자의 수준관리	가스 농도측정은 측정기기 및 작업 현장에 대해 충분한 지식을 가지고 있는 자가 측정하여야 한다.

③ 차량 등의 출입제한

- 불꽃을 발생하는 내연설비의 장비나 고온의 배기구 차량 등은 작업구역내의             출입을 통제한다.

④ 밸브차단 표시판 부착

- 화재위험작업을 수행하기 위하여 밸브를 차단하거나 맹판을 설치할 때에는             차단하는 밸브에 밸브 잠금 표지 및 맹판 설치 표시판을 부착하여 실수로             작동 시키거나 제거하는 일이 없도록 한다.

⑤ 위험물질의 방출 및 처리

- 배관 또는 용기 등의 내부 또는 인접하여 화재위험작업을 수행할 때에는              배관 및 용기내의 가연성물질 (독성, 불활성 등 유해·위험물질 포함)을 완전히             비우고 세정한 후 가스 농도측정 및 분진 등의 잔류 여부를 확인한다.

⑥ 환기

- 지하실 등 인화성가스가 체류할 가능성이 높은 밀폐공간에서의 작업을                수행할 때에는 작업 전에 밀폐공간 내의 공기를 외부의 신선한 공기로 충분히             치환하는 등의 조치(강제환기 등)를 해야 한다.

⑦ 비산방지포 등의 설치

- 화재위험작업 중 용접불티 등이 인접 장소 또는 가연성물질에 비산되어               화재가 발생하지 않도록 작업부 주변과 설비 피트 등 개구부에 비산방지포             또는 용접방화포를 설치한다.

⑧ 화재위험작업의 입회

- 화재위험작업 시 입회자로 선임된 자는 화재위험작업을 시작하기 전 및               작업도 중 현장에 입회하여 안전상태를 확인해야 하며, 작업 전, 점심 식사             후, 휴식 후 등 작업을 다시 시작하기 전에는 주기적인 가스 농도측정 및             분진 잔류여부 확인 등 안전에 필요한 조치를 취해야 한다.

⑨ 소화설비의 비치

- 화재위험작업 전에 비산불티 차단막, 이동식 소화기 등을 비치하고, 필요한             경우 화재위험작업 현장에 화재진압을 위한 소화전 또는 소방차를                 대기시켜야 한다.

⑩ 화재감시자의 배치

- 다음과 같은 화재를 발생시킬 수 있는 장소에서 화재위험작업

(용접·용단작업 등)을 실시할 경우에는 화재감시자를 배치하여야 한다.

[화재감시자의 배치] ●작업반경 11미터 이내에 건물구조 자체나 내부 (개구부 등으로 개방된 부분을 포함한다)에 가연성물질이 있는 장소 ●작업반경 11미터 이내의 바닥 하부에 가연성물질이 11미터 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소 ●가연성물질이 금속으로 된 칸막이·벽·천장 또는 지붕의 반대쪽 면에 인접해 있어 열전도나 열복사에 의해 발화될 우려가 있는 장소
동일층작업시
상부층작업시

참  고

<별표 1>  화재위험작업 허가서 [공장용]

<별표 2> 화재위험작업 허가서 [현장용]